## 人孔等点検記録表 （表面）
人孔等点検記録表
調査年度 |  |  | 図郭番号 |  |  |  | 人孔番号 | [5 empty] | 排除区分 |  | 汚水 / 雨水 / 合流
処理区 |  | 西宮 / 武庫川上流 / 武庫川下流 |  |  |  | 道路管理者 | 国道 / 県道 / 市道 / 私道 |  |  |  | 占用位置 |  | 車道部 / 歩道部 / その他
蓋タイプ | [5 empty] | 製造年度 |  |  |  | 蓋種別 | 一般型 / 親子型 / 小型 | [5 empty] | 〇
耐荷重 |  | T-25 / T-20 / T-14 / その他 |  |  |  | 蓋径 |  |  | mm | 寸法（長辺） |  | mm | 寸法（短辺） |  |  | mm | －
人孔種別 |  | 円形（ 1号 / 2号 / 3号 ） / 矩形 / 小型（ 1号 / 2号 / 3号 ） / 楕円（ 1号 / 2号 ) / 特殊人孔 / その他（ ）
材質 |  | 組立ブロック / 現場打 / 現場打+組立ブロック / 塩ビ / その他（ ）
床版・斜壁高 |  | 床版（ｈ=15cm・h=20cm・h= cm） 斜壁（ｈ=30cm・h=45cm・h=60cm・h= cm） 不明
調査日 | [5 empty] | 天候 |  | 晴れ / くもり / 雨 |  |  | 実施者氏名
硫化水素濃度 |  |  | ppm | （蓋開け時の数値） |  | 酸素濃度 |  |  | ％ | （蓋開け時の数値） | 調査方法 |  | 地上目視 / 管口カメラ / 潜行目視
部位 |  |  | 異常項目 |  | 点検結果 | [9 empty] | 備考
[5 empty] | Aランク |  |  | 結果 | Bランク |  | 結果 | 劣化なし |  | 結果
人孔蓋 | 路面 |  | 路面状況 |  | 舗装版にクラックや欠けがあり、通行に支障を来す |  |  |  | 段差を生じている、又は擦り付けが悪く水が溜まる |  |  | 劣化なし
| 蓋・受け枠 |  | 蓋違い・ガタツキ |  | 開閉できない （変形により） |  |  |  | ガタツキがある |  |  | 劣化なし
|  |  | 蓋の損傷・劣化 |  | 蓋・受け枠にクラックや欠けがある |  |  |  | － |  |  | 劣化なし
|  |  | 蓋の摩耗 |  | 表面がつるつるして通行に支障を来す（蓋の模様高さが2mm以下 |  |  |  | 摩耗が大（車道の蓋の模様高さが2～3mm以下） |  |  | 劣化なし
|  |  | 蓋の錆 |  | － |  |  |  | 多量発錆 |  |  | 劣化なし
人孔内部 | 調整部 |  | 調整部状況 |  | 調整モルタル及びリングが破損・欠落 |  |  |  | 調整モルタル及びリングのずれ |  |  | 劣化なし
| 斜壁 |  | 腐食 |  | 鉄筋露出 |  |  |  | 骨材露出 |  |  | 劣化なし
|  |  | 破損 |  | 欠落・陥没 |  |  |  | 全体に亀裂 |  |  | 劣化なし
|  |  | クラック |  | 全体がクラック（人孔全周、幅5mm以上） |  |  |  | 部分的にクラック（人孔半周、幅2～5mm以上） |  |  | 劣化なし
|  |  | 隙間・ずれ |  | 全体が脱却 |  |  |  | 一部が脱却 |  |  | 劣化なし
|  |  | 浸入水 |  | 噴き出ている状態 |  |  |  | 流れている状態 |  |  | 劣化なし
|  |  | 木根侵入 |  | 内径の50％以上 |  |  |  | 内径の10～50％ |  |  | 劣化なし
| 直壁 （管口部含む） |  | 腐食 |  | 鉄筋露出 |  |  |  | 骨材露出 |  |  | 劣化なし
|  |  | 破損 |  | 欠落（陥没） |  |  |  | 全体に亀裂 |  |  | 劣化なし
|  |  | クラック |  | 全体がクラック（人孔全周、幅5mm以上） |  |  |  | 部分的にクラック（人孔半周、幅2～5mm以上） |  |  | 劣化なし
|  |  | 隙間・ずれ |  | 全体が脱却 |  |  |  | 一部が脱却 |  |  | 劣化なし
|  |  | 浸入水 |  | 噴き出ている状態 |  |  |  | 流れている状態 |  |  | 劣化なし
|  |  | 木根侵入 |  | 内径の50％以上 |  |  |  | 内径の10～50％ |  |  | 劣化なし
|  |  | たるみ |  | 内径の3/4以上 |  |  |  | 内径の1/2～3/4 |  |  | 劣化なし
| 足掛金具 |  | 腐食・劣化状況 |  | 欠落している |  |  |  | 鉄筋が細くなっている |  |  | 劣化なし |  |  | 足掛本数※1
| インバート |  | インバート状況 |  | インバートがない |  |  |  | 部分的な欠落 |  |  | 劣化なし
| 全体 |  | 臭気 |  | 常に発生 |  |  |  | 使用ピーク中に発生 |  |  | 劣化なし
流下状況 |  |  | 油脂・モルタル・土砂等の堆積状況 |  | 管径の1/3以上の付着 |  |  |  | 管径の1/3～1/10の付着 |  |  | 劣化なし
※1 足掛本数は、調査実施時に残存している本数とする。

## 人孔等点検記録表（裏面）
人孔等点検記録表
管渠情報 |  |  | 点検結果
系統番号 |  |  | 1 | 破 損 | 有 ・ 無 | 2 | ズ レ | 有 ・ 無 |  | 3 | 浸入水 | 有 ・ 無 | 詳細調査 ※1～6のうち、 有があれば要
| 管渠番号 |  | 4 | たるみ | 有 ・ 無 | 5 | 腐 食 | 有 ・ 無
| 管種 |  | 6 | その他 | [8 empty] | 要 ・ 不要
| 管径 |  | 取付管突出 |  | 有 ・ 無 | 木の根侵入 |  | 有 ・ 無 |  | モルタル付着 |  | 有 ・ 無
| 副管 | 有 ・ 無 | 油脂付着 |  | 有 ・ 無 | 土砂等堆積 |  | 有 ・ 無
系統番号 |  |  | 1 | 破 損 | 有 ・ 無 | 2 | ズ レ | 有 ・ 無 |  | 3 | 浸入水 | 有 ・ 無 | 詳細調査 ※1～6のうち、 有があれば要
| 管渠番号 |  | 4 | たるみ | 有 ・ 無 | 5 | 腐 食 | 有 ・ 無
| 管種 |  | 6 | その他 | [8 empty] | 要 ・ 不要
| 管径 |  | 取付管突出 |  | 有 ・ 無 | 木の根侵入 |  | 有 ・ 無 |  | モルタル付着 |  | 有 ・ 無
| 副管 | 有 ・ 無 | 油脂付着 |  | 有 ・ 無 | 土砂等堆積 |  | 有 ・ 無
系統番号 |  |  | 1 | 破 損 | 有 ・ 無 | 2 | ズ レ | 有 ・ 無 |  | 3 | 浸入水 | 有 ・ 無 | 詳細調査 ※1～6のうち、 有があれば要
| 管渠番号 |  | 4 | たるみ | 有 ・ 無 | 5 | 腐 食 | 有 ・ 無
| 管種 |  | 6 | その他 | [8 empty] | 要 ・ 不要
| 管径 |  | 取付管突出 |  | 有 ・ 無 | 木の根侵入 |  | 有 ・ 無 |  | モルタル付着 |  | 有 ・ 無
| 副管 | 有 ・ 無 | 油脂付着 |  | 有 ・ 無 | 土砂等堆積 |  | 有 ・ 無
系統番号 |  |  | 1 | 破 損 | 有 ・ 無 | 2 | ズ レ | 有 ・ 無 |  | 3 | 浸入水 | 有 ・ 無 | 詳細調査 ※1～6のうち、 有があれば要
| 管渠番号 |  | 4 | たるみ | 有 ・ 無 | 5 | 腐 食 | 有 ・ 無
| 管種 |  | 6 | その他 | [8 empty] | 要 ・ 不要
| 管径 |  | 取付管突出 |  | 有 ・ 無 | 木の根侵入 |  | 有 ・ 無 |  | モルタル付着 |  | 有 ・ 無
| 副管 | 有 ・ 無 | 油脂付着 |  | 有 ・ 無 | 土砂等堆積 |  | 有 ・ 無
系統番号 |  |  | 1 | 破 損 | 有 ・ 無 | 2 | ズ レ | 有 ・ 無 |  | 3 | 浸入水 | 有 ・ 無 | 詳細調査 ※1～6のうち、 有があれば要
| 管渠番号 |  | 4 | たるみ | 有 ・ 無 | 5 | 腐 食 | 有 ・ 無
| 管種 |  | 6 | その他 | [8 empty] | 要 ・ 不要
| 管径 |  | 取付管突出 |  | 有 ・ 無 | 木の根侵入 |  | 有 ・ 無 |  | モルタル付着 |  | 有 ・ 無
| 副管 | 有 ・ 無 | 油脂付着 |  | 有 ・ 無 | 土砂等堆積 |  | 有 ・ 無
系統番号 |  |  | 1 | 破 損 | 有 ・ 無 | 2 | ズ レ | 有 ・ 無 |  | 3 | 浸入水 | 有 ・ 無 | 詳細調査 ※1～6のうち、 有があれば要
| 管渠番号 |  | 4 | たるみ | 有 ・ 無 | 5 | 腐 食 | 有 ・ 無
| 管種 |  | 6 | その他 | [8 empty] | 要 ・ 不要
| 管径 |  | 取付管突出 |  | 有 ・ 無 | 木の根侵入 |  | 有 ・ 無 |  | モルタル付着 |  | 有 ・ 無
| 副管 | 有 ・ 無 | 油脂付着 |  | 有 ・ 無 | 土砂等堆積 |  | 有 ・ 無
系 統 図
備考
下流側
M
1
2
3
4
5
6
7
8

## 【腐食環境点検】記録表
人孔等調査記録表
調査年度 |  |  | 図郭番号 |  |  |  |  | 人孔番号 | [6 empty] | 排除区分 |  | 汚水 / 雨水 / 合流
処理区 |  | 西宮 / 武庫川上流 / 武庫川下流 |  |  |  | 道路管理者 |  | 国道 / 県道 / 市道 / 私道 |  |  |  |  | 占用位置 |  | 車道部 / 歩道部 / その他
蓋タイプ | [5 empty] | 製造年度 |  |  |  |  | 蓋種別 |  | 一般型 / 親子型 / 小型 | [5 empty] | 〇
耐荷重 |  | T-25 / T-20 / T-14 / その他 |  |  |  | 蓋径 |  |  |  | mm | 寸法（長辺） |  |  | mm | 寸法（短辺） |  |  | mm | －
人孔種別 |  | 円形（ 1号 / 2号 / 3号 ） / 矩形 / 小型（ 1号 / 2号 / 3号 ） / 楕円（ 1号 / 2号 ) / 特殊人孔 / その他（ ）
材質 |  | 組立ブロック / 現場打 / 現場打+組立ブロック / 塩ビ / その他（ ）
床版・斜壁高 |  | 床版（ｈ=15cm・h=20cm・h= cm） 斜壁（ｈ=30cm・h=45cm・h=60cm・h= cm） 不明
調査日 | [5 empty] | 天候 |  |  | 晴れ / くもり / 雨 |  |  |  | 実施者氏名
硫化水素濃度 |  |  | ppm | （蓋開け時の数値） |  | 酸素濃度 |  |  |  | ％ | （蓋開け時の数値） |  | 調査方法 |  | 地上目視 / 管口カメラ / 潜行目視
部位 |  |  | 異常項目 |  | 調査結果 | [11 empty] | 備考
[5 empty] | Aランク |  | 結果 | Bランク |  |  | 結果 | Cランク |  | 結果 | 劣化なし | 結果
人孔蓋 | 路面 |  | 路面状況 |  | 舗装版にクラックや欠けがあり、通行に支障を来す |  |  | 段差を生じている、又は擦り付けが悪く水が溜まる |  |  |  | 蓋の上面に水が溜まる、又は道路との擦り付けが悪い |  |  | 劣化なし
| 蓋・受け枠 |  | 蓋違い・ガタツキ |  | 開閉できない （変形により） |  |  | ガタツキがある |  |  |  | － |  |  | 劣化なし
|  |  | 蓋の損傷・劣化 |  | 蓋・受け枠にクラックや欠けがある |  |  | － |  |  |  | － |  |  | 劣化なし
|  |  | 蓋の摩耗 |  | 表面がつるつるして通行に支障を来す（蓋の模様高さが2mm以下 |  |  | 摩耗が大（車道の蓋の模様高さが2～3mm以下） |  |  |  | 摩耗が小（歩道の蓋の模様高さが2～3mm以下） |  |  | 劣化なし
|  |  | 蓋の錆 |  | － |  |  | 多量発錆 |  |  |  | 少量発錆 |  |  | 劣化なし
人孔内部 | 調整部 |  | 調整部状況 |  | 調整モルタル及びリングが破損・欠落 |  |  | 調整モルタル及びリングのずれ |  |  |  | 調整モルタル及びリングのずれ・クラック |  |  | 劣化なし
| 斜壁 |  | 腐食 |  | 鉄筋露出 |  |  | 骨材露出 |  |  |  | 表面の荒れ |  |  | 劣化なし
|  |  | 破損 |  | 欠落・陥没 |  |  | 全体に亀裂 |  |  |  | 軽微な破損（A・B以外） |  |  | 劣化なし
|  |  | クラック |  | 全体がクラック（人孔全周、幅5mm以上） |  |  | 部分的にクラック（人孔半周、幅2～5mm以上） |  |  |  | 軽微なクラック（幅2mm未満） |  |  | 劣化なし
|  |  | 隙間・ずれ |  | 全体が脱却 |  |  | 一部が脱却 |  |  |  | わずかな隙間・ずれ |  |  | 劣化なし
|  |  | 浸入水 |  | 噴き出ている状態 |  |  | 流れている状態 |  |  |  | にじんでいる状態 |  |  | 劣化なし
|  |  | 木根侵入 |  | 内径の50％以上 |  |  | 内径の10～50％ |  |  |  | 内径の10％未満 |  |  | 劣化なし
| 直壁 （管口部含む） |  | 腐食 |  | 鉄筋露出 |  |  | 骨材露出 |  |  |  | 表面の荒れ） |  |  | 劣化なし
|  |  | 破損 |  | 欠落（陥没） |  |  | 全体に亀裂 |  |  |  | 軽微な破損（A・B以外） |  |  | 劣化なし
|  |  | クラック |  | 全体がクラック（人孔全周、幅5mm以上） |  |  | 部分的にクラック（人孔半周、幅2～5mm以上） |  |  |  | 軽微なクラック（幅2mm未満） |  |  | 劣化なし
|  |  | 隙間・ずれ |  | 全体が脱却 |  |  | 一部が脱却 |  |  |  | わずかな隙間・ずれ |  |  | 劣化なし
|  |  | 浸入水 |  | 噴き出ている状態 |  |  | 流れている状態 |  |  |  | にじんでいる状態 |  |  | 劣化なし
|  |  | 木根侵入 |  | 内径の50％以上 |  |  | 内径の10～50％ |  |  |  | 内径の10％未満 |  |  | 劣化なし
|  |  | たるみ |  | 内径の3/4以上 |  |  | 内径の1/2～3/4 |  |  |  | 内径の1/2未満 |  |  | 劣化なし
| 足掛金具 |  | 腐食・劣化状況 |  | 欠落している |  |  | 鉄筋が細くなっている |  |  |  | 錆の発生 |  |  | 劣化なし |  | 足掛本数※1
| インバート |  | インバート状況 |  | インバートがない |  |  | 部分的な欠落 |  |  |  | － |  |  | 劣化なし
| 全体 |  | 臭気 |  | 常に発生 |  |  | 使用ピーク中に発生 |  |  |  | 季節的に発生 |  |  | 劣化なし
流下状況 |  |  | 油脂・モルタル・土砂等の堆積状況 |  | 管径の1/3以上の付着 |  |  | 管径の1/3～1/10の付着 |  |  |  | 管径の1/10未満の付着 |  |  | 劣化なし
※1 足掛本数は、調査実施時に残存している本数とする。